گزارش جامع احداث نیروگاه خورشیدی در اطراف شهرستان ابرکوه، استان یزد
پیرو جلسه مورخ 18/12/1403 در محل استانداری استان یزد که با حضور نمایندگان استانداری و برق منطقه ای و منابع طبیعی برگزارگردید و پس از تبادل نظر و اعلام اهداف سرمایه گذار ، ارکانهای دولتی زمینی به مساحت 200 هکتار  در منطقه مروست تعیین نمودند.

۱. مشخصات موقعیت جغرافیایی و زمین 
مختصات نقاط چهارگوش زمین:  (289 هکتار)
  - نقطه اول: ۳۰°۴۶'۴۶.۹۹"N، ۵۴°۹'۲۷.۹۰"E  
  - نقطه دوم: ۳۰°۴۶'۴۵.۲۳"N، ۵۴°۹'۴۲.۰۴"E  
  - نقطه سوم: ۳۰°۴۶'۲۷.۲۵"N، ۵۴°۸'۱۵.۰۰"E  
  - نقطه چهارم: ۳۰°۴۵'۵۸.۹۶"N، ۵۴°۸'۵۰.۱۳"E  
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 فاصله از مراکز مهم:  
  - ۳۴ کیلومتری شهرستان مروست  
  - ۹۳ کیلومتری شهرستان ابرکوه  
  - واقع در ضلع غربی بزرگراه مهریز به نیریز 
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ارتفاع و توپوگرافی:  
  - اختلاف ارتفاع بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه حدود ۴۰ متر (منطقه دامنه‌ای کوهستانی) 

۲. ویژگی‌های زمین و محیط پیرامون 
هیدرولوژی:  
  - وجود آبراه‌های فعال در اطراف، اما عدم وجود آبراهه عظیم در محدوده زمین.  
  - وجود بندهای خاکی و گوراب‌های اجراشده در ضلع شرقی(خارج از محدوده زمین).  
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راه‌های دسترسی:  
  - وجود راه خاکی روستایی از ضلع جنوب غرب به سمت شمال.
زیرساخت‌های انرژی:  
  - عدم مشاهده مستقیم خط ۱۳۲ کیلوولتی در نقشه‌ها، اما احتمال وجود خط در ۹ کیلومتری شمال زمین (نزدیک معدن آسمالون).  
خاک و زمین‌شناسی:  
  - نوع خاک احتمالا آبرفتی با سنگ‌های قلوه‌ای بزرگ، که ممکن است نیاز به روش‌های خاص برای نصب پایه‌های سازه‌ای پنل‌ها را افزایش دهد.  
 ۳. چالش‌ها و نیازهای اجرایی
چالش‌های زمین‌شناسی:  
  - وجود سنگ‌های قلوه‌ای بزرگ در خاک آبرفتی ممکن است اجرای پایه‌های کوبشی را با مشکل مواجه کند. نیاز است  قبل از اقدامات ساخت، مطالعات ژئوتکنیک دقیق انجام شود.  
مدیریت آب و سیلاب:  
  - ضرورت اجرای تمهیدات ایمنی مانند "بندهای خاکی" و "خاکریزها" برای هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از سیلاب، این امر به‌ویژه با توجه به سابقه احداث بندهای خاکی در نزدیکی زمین و هماهنگی با برنامه‌های کلان استان یزد برای توسعه انرژی تجدیدپذیر ضروری است.  
دسترسی به شبکه برق:  
  - نیاز به بررسی دقیق اتصال به خط ۱۳۲ کیلوولتی پیشنهادی در شمال زمین و ارزیابی هزینه‌های مرتبط.  
۴. ملاحظات استراتژیک و هماهنگی با برنامه‌های منطقه‌ای  
هماهنگی با برنامه‌های استان:  
  - طبق گزارش‌ها، استان یزد به‌ویژه شهرستان ابرکوه، در حال توسعه چندین نیروگاه خورشیدی است، از جمله:  
    - ۴ نیروگاه خورشیدی با محوریت دهستان‌های فراغه و تیجرد.  
    - نیروگاه ۲۴ مگاواتی با زیربنای ۳۶ هکتار.  
    - نیروگاه ۲.۵ مگاواتی بهره‌برداری‌شده در مرداد ۱۴۰۳. 
 ۵. پیشنهادات عملیاتی 
مطالعات ژئوتکنیک و محیطی:  
   - ارزیابی دقیق خاک و پتانسیل لرزه‌خیزی منطقه.  
   - بررسی تأثیرات احتمالی بر منابع آب زیرزمینی و اکوسیستم‌های اطراف.  
طراحی سازه‌های مقاوم:  
   - استفاده از فناوری‌های مناسب برای نصب پنل‌ها در مناطق با اختلاف ارتفاع و خاک آبرفتی.  
مدیریت ریسک سیلاب:  
   - اجرای سیستم‌های زهکشی و خاکریزهای اطراف نیروگاه.  
طرح اتصال به شبکه برق سراسری :
در فاصله حدود 4.5km زمین نیروگاه خورشیدی ، خط دو مداره 132KV موجود میباشد و نماینده وزارت نیرو اعلام کرد که سرمایه گذار میتواند جهت اتصال به خط مذکور نسبت به باحداث پست 132/20KV در محل نیروگاه خورشید اقدام نماید .
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